## Sheet1
2026年养老机构监督检查抽查情况及查处结果
序号 | 检查时间 | 检查机构名称 | 存在问题 | 整改措施 | 整改完成时间 | 整改落实情况 | 责任单位 | 整改责任人姓名、职务、联系方式
1 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 泵房报警阀组水力警铃损坏 | 申请资金，采购适配水力警铃配件，安排专业人员维修更换泵房报警阀组水力警铃，调试至正常报警状态，同步检测阀组其他部件 | 2026-02-06 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
2 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 泵房末端试水无法启动喷淋泵 | 排查泵房末端试水故障点，维修调试管路与联动装置，实现试水时正常启动喷淋泵，完成联动测试后留存调试记录 | 2026-02-06 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
3 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 泵房无灭火器 | 立即按消防规范数量布设至泵房指定点位，完成摆放固定，张贴使用提示，当日完成配置 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
4 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 部分消防栓被遮挡 | 即刻移除遮挡消防栓的杂物、设施，划定消防栓禁放警示区，张贴严禁遮挡标识，恢复消防栓完整使用空间，立查立改 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
5 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 消控室2名值班人员无证上岗 | 伊宁县中心敬老院于2026年5月10日整体搬迁至伊宁县吾家乐宝养老院院内2、3号楼，搬迁后两家机构共用同一消防控制室。现有持证人员已足额配齐，由中心敬老院原有持证上岗人员2名、吾家乐宝养老院持证人员4名组成，消控室持证上岗共计6人，完全满足持证上岗标准。 | 2026-05-10 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
6 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 消控室无监控 | 当日完成消控室监控设备选型安装，明确监控值守责任，实现消控室全域覆盖 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
7 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 泵房阀门阀无锁链 | 定制专用锁链，为泵房阀门安装锁链并上锁，张贴阀门状态标识，明确管理责任人，防止阀门被误操作 | 2026-02-14 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
8 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | T接点未使用并沟线夹而是缠绕 | 拆除T接点缠绕接线，更换安装合格并沟线夹，规范接线工艺，全面排查线路接点，杜绝同类接线隐患 | 2026-02-14 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
9 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 高压刀闸老化易打火 | 统计老化高压刀闸型号，采购合规备件，安排停电更换作业，更换后测试通断性能，消除打火安全隐患 | 2026-02-14 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
10 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 高压进线瓶倾斜 | 联系电力专业队伍校正倾斜高压进线瓶，加固基座与固定装置，检测绝缘性能，确保进线瓶安装稳固合规 | 2026-02-14 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
11 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 箱变、断路器无警示标识 | 快速定制电气安全警示标识，张贴于箱变、断路器醒目位置，明确危险警示内容，完成全覆盖张贴，杜绝误触风险 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
12 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 柱上变压器电缆老化 | 排查柱上变压器老化电缆范围，制定电缆更换方案，采购阻燃电缆，择机停电更换，修复老化线路隐患 | 2026-02-14 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
13 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 柱上变压器接地不合格 | 按电气规范重新施工柱上变压器接地装置，检测接地电阻值，整改至合格标准，完善接地系统安全防护 | 2026-02-14 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
14 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 柱上变压器低压电缆乱接易发生断路 | 梳理柱上变压器低压电缆接线，拆除乱接线路，规范布线与接线工艺，加装固定支架，防止断路故障发生 | 2026-02-14 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
15 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 低压导线多处出现线头 | 安排电工即刻整改多处裸露线头，做绝缘包裹、压接处理，规范导线敷设，排查同类隐患，当日完成线头安全整改 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
16 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 拉线无护套 | 立即对所有拉线完成护套包裹安装，固定护套防止脱落，全面排查拉线隐患，实现拉线全防护 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
17 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 配电室柜门无开关无标示、无绝缘垫、低压配电柜损坏、电缆无标示牌、无走向装置 | 安装配电室柜门开关与标识，铺设绝缘垫，维修损坏低压配电柜，制作电缆标示牌与走向装置，分步整改到位 | 2026-02-14 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
18 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 银龄楼内低压配电箱门无标识 | 制作银龄楼低压配电箱门标识，清晰标注用途、电压等级，张贴至箱体醒目处，核对所有配电箱，完成标识全覆盖张贴 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
19 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 消防控制室的插座损坏 | 当日拆除消控室损坏插座，更换合格阻燃插座，规范接线安装，测试通电使用，排查室内其他插座，确保用电安全 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
20 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 空气能围门未上锁 | 立即为空气能围门安装门锁，落实专人管理钥匙，安排日常巡查，杜绝非授权人员进入 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
21 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 配电室无绝缘手套、绝缘鞋 | 即刻配备符合标准的绝缘手套、绝缘鞋至配电室，分类存放，明确领用制度，补齐安全工器具配置缺口 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
22 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 部分应急灯损坏 | 排查统计损坏应急灯，当日完成更换安装，测试应急点亮功能，建立巡检台账，定期检查确保应急可用 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
23 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 发电机室内无绝缘垫，发电机无自动启动功能需人工操作 | 采购铺设发电机室绝缘垫，调研发电机自动启动改造方案，联系厂家升级改造，同步完善设备运维管理流程 | 2026-02-14 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
24 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 后堂卫生需彻底打扫：如油烟机上方油渍、旁边墙壁、地面垃圾未及时清理、和面设备和冰箱除霜不彻底、油烟机上方天花板有一外彼损 | 组织专人彻底清扫后堂，清理油烟机油渍、墙面地面垃圾，完成设备除霜、破损天花板修补，做到后厨环境全域洁净 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
25 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 更衣室衣物乱放，有杂物，配烘手机 | 规范更衣室物品摆放，清理杂物，安排专人日常维护管理 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
26 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 后堂里有一处地漏未封闭，有一处洞未封闭、有一外瓷砖破裂 | 封闭后堂未封堵地漏与孔洞，排查后厨地面墙面隐患，修复完毕后验收，杜绝安全与卫生漏洞 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
27 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 留样克数太高 | 重新规范食品留样操作，严格按标准克数分装留样，培训留样操作人员，核对所有留样样品，整改至符合规范要求 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
28 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 下水道清理不彻底 | 安排专业人员彻底疏通清洗下水道，清理管道内淤积污物，防止管道堵塞返味 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
29 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 库房内淀粉保质期错误 | 立即更正库房淀粉错误保质期标签，重新核对所有食材保质期，更换规范标签，安排专人复核库房标识信息 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
30 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 工作人员培训不足，岗位联责不清 | 开展员工安全与岗位技能专项培训，明确各岗位联责清单，签订岗位责任书，强化考核，提升人员履职能力 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
31 | 2026-02-06 | 督帮检查 | 消防控制室内外线电话线铺设不规范 | 邀请专业施工人员按消防技术标准重新规划布设内外线电话线，规范线路走向、固定方式及防护措施，杜绝乱拉乱接 | 2026-02-07 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
32 | 2026-02-06 | 督帮检查 | 喷淋泵、消火栓泵控制柜处于手动状态 | 当场将喷淋泵、消火栓泵控制柜切换至自动运行状态，组织值班人员现场实操培训，明确消防泵自动控制要求。 | 2026-02-06 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
33 | 2026-03-04 | 督帮检查 | 后堂吊顶有一块没有，需整改 | 后堂吊顶缺失整改：立即拆除隐患吊顶残件，按原规格加装阻燃吊顶板材，做好接缝加固，验收合格后方可恢复使用，消除坠物风险。 | 2026-03-07 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
34 | 2026-03-04 | 督帮检查 | 库房验收时不认真，外包品受污染 | 库房验收管控整改：完善入库验收流程，明确双人核对标准，对受污染外包品单独隔离处置，加强人员培训，杜绝污染品入库。 | 2026-03-04 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
35 | 2026-03-04 | 督帮检查 | 两个责任落实间管控，当天发现问题未记录 | 问题记录管控整改：建立当日问题台账制度，明确双责任人管控流程，发现隐患立即记录、闭环处置，定期复盘整改情况，压实管理责任。 | 2026-03-04 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
36 | 2026-03-04 | 督帮检查 | 食堂油烟烟道未按要求季度清理 | 中心敬老院于5月10日整体搬迁至吾家乐宝养老院，新院区食堂已按规范完成油烟烟道季度清洗，建立了完整的清洗台账与管理制度，原问题已随搬迁完成闭环处理。 | 2026-03-04 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
37 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 消防控制室值班人员1人在岗，10名监督员中3人持证、2人已离职，不符合消防要求 | 伊宁县中心敬老院于2026年5月10日整体搬迁至伊宁县吾家乐宝养老院院内2、3号楼，搬迁后两家机构共用同一消防控制室。现有持证人员已足额配齐，由中心敬老院原有持证上岗人员2名、吾家乐宝养老院持证人员4名组成，消控室持证上岗共计6人，完全满足持证上岗标准。 | 2026-05-10 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
38 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 护理人员配比不达标，值班人员2人，14个失能老人 | 中心敬老院于5月10日整体搬迁至吾家乐宝养老院，新院区按标准配置护理人员，优化失能老人照护排班，确保护理力量满足照护与安全要求。 | 2026-05-10 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
39 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 食堂操作间喷淋生锈 | 中心敬老院于5月10日整体搬迁至吾家乐宝养老院，新院区食堂已配备完好的喷淋系统，原院区相关设施问题已随搬迁完成闭环处理。 | 2026-05-10 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
40 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 切菜石板老化清理不彻底 | 中心敬老院于5月10日整体搬迁至吾家乐宝养老院，新院区食堂已配备全新的专用切菜砧板，按规范落实生熟分开及每日清洗消毒制度，原问题已随搬迁完成闭环整改。 | 2026-05-10 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
41 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 蔬菜保鲜柜温度不符合规范（实际12℃，应0-8℃） | 中心敬老院于5月10日整体搬迁至吾家乐宝养老院，新院区食堂配备了全新的温控达标保鲜设备，严格按0-8℃标准设置并每日记录温度，确保食材储存符合卫生规范。 | 2026-05-10 | 已整改 | 伊宁县中心敬老院 | 阿布力提甫·司拉甫力 、院长18935765526
42 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 集中应急照明系统主机与各楼未联网 | 对接技术单位进行安装并调试集中应急照明系统主机，实现与各楼栋联网联动，测试应急切换功能，逐步完善系统联网部署 | 2026-05-16 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
43 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 4号楼消防通道堆积杂物 | 立即组织人员清理4号楼消防通道全部杂物，安排专人巡查，确保通道全天候畅通无阻碍 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
44 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 避难间设置不规范 | 按消防规范重新规划改造避难间，补齐配套设施，调整布局至符合标准 | 2026-05-07 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
45 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 配电室内配置的安全工器具无试验合格证 | 立即送检配电室内安全工器具，取得有效试验合格证，将证书张贴对应器具旁，建立试验到期提醒机制，规范管理 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
46 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 发电机室内未配置绝缘垫，发电机无启信记录和检查记录 | 铺设发电机室绝缘垫，完善发电机启运、日常检查台账，安排专人如实记录，补全过往缺失记录，规范设备运维管理 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
47 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 配电室内配置的二氧化碳消火器未配置防冻棉手套 | 为配电室二氧化碳灭火器配备防冻棉手套，固定存放于灭火器旁，培训员工使用方法，确保低温环境正常操作 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
48 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 室内部分插座接大功率设备插座烧损(配电柜门未上锁) | 更换烧损大功率插座，锁闭配电柜门，排查大功率用电设备接线规范，严禁违规接电，整改后开展用电安全测试 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
49 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 室内部分设备导线与金属物件，暖气缠绕有触电火灾隐患 | 立即分离缠绕金属件、暖气的设备导线，做绝缘防护处理，重新规范布线，彻底消除触电、火灾安全隐患 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
50 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 卫生死角较多需打扫 | 全面排查全域卫生死角，组织集中清扫清理，划分卫生责任区域，落实责任人，建立日常保洁巡查机制 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
51 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 库房盐和味精标签填写错误 | 立即更换库房盐和味精错误标签，重新填写规范品名、保质期等信息，全面核查调味品标签，确保标识准确无误 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
52 | 2026-02-03 | 民政局、消防大队、市监局、供电 | 索证索票不规范需保证每批原料票据证件完善 | 规范原料索证索票流程，安排专人收集保管每批原料票据证件，建立台账归档，确保原料溯源资料完整可查 | 2026-02-03 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
53 | 2026-02-06 | 督帮检查 | 监控室值班人员交接班记录表中值班人员只有1人签字 | 立即规范交接班流程，严格执行双人在岗、双人签字制度，要求交接班双方逐项核对设备运行、隐患处置等情况后共同签字确认。 | 2026-02-06 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
54 | 2026-02-06 | 督帮检查 | 建筑消防设施巡查记录表消防安全管理人签字未落实具体人和时间 | 设立消防安全管理A、B岗，A岗缺位时由B岗代为审核签字，杜绝断档漏签，定期抽查归档，确保记录真实完整、责任可溯。 | 2026-02-06 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
55 | 2026-03-04 | 督帮检查 | 断路器无保护功能 | 针对断路器无保护问题，加装匹配规格断路保护装置，规范线路接线布设。定期巡检线路工况，完善安全防护机制，杜绝断电故障引发安全隐患。 | 2026-03-09 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
56 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 故障登记本未登记完整（故障记录未全部记录） | 立即补全所有故障记录，完善设备台账，建立“发现-登记-整改-销号”闭环管理机制，安排专人每日核查登记情况，定期开展台账培训，确保记录完整规范可追溯。 | 2026-05-09 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
57 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 配电室未配备气体灭火装置 | 立即采购符合GB 55037标准的气体灭火装置，由专业机构完成安装调试，同步配置干粉灭火器，建立设备定期巡检制度，每月检查装置状态，确保满足配电室消防防护要求。 | 2026-05-18 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
58 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 发电机房、配电室未安装火因感、喷淋装置，发电机房未做到月巡检 | 立即联系专业单位安装烟感报警及自动喷淋系统，同步制定发电机房月巡检计划，明确巡检内容、责任人及记录要求，每月完成设备性能、管线状态检查并留存报告，确保设施完好。 | 2026-05-18 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
59 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 6号楼4楼检查中发现使用电动车充电 | 立即清理楼内违规停放的电动车，设置室外集中停放充电区域并安装消防设施，张贴“严禁室内停放电动车”标识，加强日常巡查，杜绝此类违规行为再次发生。 | 2026-05-10 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
60 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 食堂油烟管道未按照要求季度清洗 | 立即委托具备资质的机构对油烟管道、集烟罩进行全面清洗，建立季度清洗台账，明确清洗频次、责任人及验收标准，留存清洗记录与影像资料，定期开展专项检查 | 2026-05-10 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
61 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 失能老人安置在4楼居住，存在安全风险 | 立即将失能老人优先调整至低楼层便于疏散的房间，若暂无法调整，需完善楼层应急疏散预案，增设应急照明、疏散指示标识，加强楼层值班力量，确保紧急情况下可快速转移。 | 2026-05-10 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
62 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 6号楼4楼11名工作人员，35名老人，夜间1人值班，不符合要求 | 立即优化夜间值班排班，按标准增配值班人员，明确夜间双人值班及巡查频次，加强值班人员应急处置培训，建立夜间值班监督机制，确保值班力量满足照护与安全需求。 | 2026-05-10 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
63 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 面点间压面机死角未清理干净 | 整改措施立即拆解压面机，对设备缝隙、转轴等死角进行彻底清洁消毒，制定每日设备清洁台账，安排专人每日检查，定期开展卫生培训，确保设备清洁无死角。 | 2026-05-10 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
64 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 切菜板、切肉板老化且清理不彻底 | 施立即更换老化砧板，配置专用生熟分开砧板，对现有砧板进行彻底消毒，张贴标识明确用途，建立每日清洗消毒制度，定期更换砧板，杜绝交叉污染。 | 2026-05-10 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
65 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 餐厅操作间油烟管道未按季度清洗 | 立即委托具备资质的机构对油烟管道、集烟罩进行全面清洗，建立季度清洗台账，留存清洗记录与影像资料，定期开展专项检查，确保符合消防安全与卫生规范。 | 2026-03-09 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 王静、院长18095937317
66 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 微型消防站未配备喇叭、指示灯 | 立即按规范为微型消防站配齐专用喊话喇叭、应急指示灯，明确存放位置与责任人，纳入日常巡检台账，确保紧急情况下可快速取用，满足应急通讯与照明需求。 | 2026-05-09 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 巴黑拉·托合塔尔别克、院长13709990180
67 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 一楼洗手间未安装烟感、喷淋装置 | 立即联系专业单位，在一楼洗手间加装符合GB 55037标准的烟感报警与喷淋装置，完成调试接入消防系统，纳入日常巡查清单，确保消防设施全覆盖无盲区。 | 2026-05-19 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 巴黑拉·托合塔尔别克、院长13709990180
68 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 建议完善相关预案，结合实际开展相关演练 | 立即修订完善火灾、疏散等专项应急预案，结合新院区老人照护特点制定演练方案，定期组织全员参与消防疏散、应急处置演练，留存影像与台账，提升应急处置能力。 | 2026-05-09 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 巴黑拉·托合塔尔别克、院长13709990180
69 | 2026-05-09 | 安全生产专项检查组 | 蔬菜保鲜柜温度高于规定温度（实际10℃，应0-8℃） | 立即对保鲜柜进行检修调试，将温度调整至0-8℃区间，每日安排专人记录温度数据，建立台账，定期维护设备，确保食材储存温度持续达标。 | 2026-05-09 | 已整改 | 伊宁县吾家乐宝养老院 | 巴黑拉·托合塔尔别克、院长13709990180